内江师范学院行政办公楼电梯询价文件

第一部分   询价邀请

根据《内江师范学院招标管理办法》，我校决定对行政办公楼电梯项目进行国内公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加报价。

一、询价人：内江师范学院

二、项目名称：内江师范学院行政办公楼电梯公开询价

三、项目基本情况及技术方案：详见第二部分

四、报价人资格条件等要求：详见第三部分

五、报价文件的递交

报价人获得询价文件后，于2011年11月16日16时00分前，向内江师范学院监察审计处提供书面报价文件（密封）。报价文件的格式及封装要求详见第四部分条款。

监审处联系人：刘玉琼      联系电话：2341900

联系地址：内江市东桐路705号

六、项目咨询联系人：

基建处  联系人：王照安    联系电话：2343266

国有资产与实验设备管理处  联系人：杨博      联系电话：2341076

第二部分 项目基本情况及技术方案

一、询价项目的基本情况

1、有机房乘客电梯：2台（其中1台兼消防电梯）；

2、电梯载重：1000公斤；

3、电梯速度：1.75米/秒；

4、楼层：地上12层，地下1层；

5、顶层高度：4700mm

6、地坑深度：1800 mm

7、控制方式：并联

8、进道尺寸：见附图（剖面平面图），涉及净空、顶层高度等尺寸可能需要协调修改。

9、主体建筑工期：2011年10月15日开工，工期400天。

二、询价项目的技术要求

| 主要 参数 | 额定载重量 | 1000公斤 |
| --- | --- | --- |
|  | 额定速度 | 1.75米/秒 |
|  | 停靠层站 | 13层/13站 |
|  | 基站 | 第一层 |
|  | 数量 | 2台 |
| 主要 规格 | 曳引机 | 交流变频无齿轮永磁同步曳引机 |
|  | 控制系统 | 双32位微电脑模块化网络控制系统，CAN-BUS总线串行通讯系统 |
|  | 驱动系统 | AC-VVVF交流变频变压调速驱动系统 |
|  | 操作系统 | 全电脑全集选方式 |
|  | 门机系统 | 带自学习全数字化交流变频变压调速微电脑控制门机系统，无连杆齿带传动，具有全自动数码控制，脉冲化变速机构等功能 杆 |
|  | 门安全系统 | 光幕保护 |
|  | 楼层、运行方向显示 | 轿内操纵器和各层厅外召呼盒均配置数码显示 |
|  | 轿顶 | 豪华吊顶 |
|  | 轿厢监控 | 预留轿厢视频监控接口 |
|  | 通话、通讯 | 五方对讲，同时特别注明轿厢内移动信号覆盖方案 |

三、设备主要部件要求

| 序号 | 主要部件 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永磁同步无齿轮曳引机 | 曳引机：与电梯同一品牌 |
| 2 | 控制柜 | 控制柜：与电梯同一品牌 |
|  |  | 主控制系统整件品牌：与电梯同一品牌且原装进口 |
|  |  | 变频系统整件品牌：市场主流合资或进口品牌 |
|  |  | 接触器：市场主流合资或进口品牌 |
| 3 | 井道信号系统 | 与电梯同一品牌 |
| 4 | 门机系统 | 与电梯同一品牌 |
| 5 | 开门保护装置 | 与电梯同一品牌 |

四、装潢及规格

| 轿厢 | 轿厢壁及扶手：发纹不锈钢（扶手可推荐其它材质，提供试样） |
| --- | --- |
|  | 照明：日光型照明 |
|  | 地板：PVC仿大理石纹塑胶地板/大理石地板/塑胶地板（厂家提供试样） |
|  | 配置：轴流风扇、紧急出口、超重警示等 |
| 轿厢门 | 材质：发纹不锈钢 |
|  | 类型：中分自动门 |
|  | 配置：红外光幕保护装置 |
| 轿厢操纵盘 | 材质：发纹不锈钢 |
|  | 配置：标准按钮、位置指示器、对讲机、应急照明、超载指示灯及蜂鸣器、警铃按钮等。 |
| 门厅及门套 | 各层：均采用发纹不锈钢双扇自动中分门，发纹不锈钢标准门套 |
| 候梯厅讯号 | 首层：位置指示器带方向箭头、标准按钮、发纹不锈钢面板 |
|  | 各层：位置指示器带方向箭头、标准按钮、发纹不锈钢面板 |
| 地坎 | 材质：模压硬铝/铝合金型材等 |

五、设备基本功能要求

| 序号 | 功 能 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变频变压驱动 | 精确调整马达速度，令电梯启动、运行、制动、停止时的速度变化难以察觉。 |
| 2 | 直接停靠 | 系统控制电梯完全按照距离原则减速，平层时无任何爬行。 |
| 3 | 高峰服务 | 当客流量高峰期间，优先为客流量大的楼层提供服务。 |
| 4 | 错误指令取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按2次错误指令的按钮，该登记将被取消。 |
| 5 | 上电在平层 | 由于电源故障引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
| 6 | 慢速自救运行 | 电梯因电源干扰断电或电梯系统的通讯功能干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。 |
| 7 | 电源相位故障监测 | 电源相位故障监测功能在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使用电梯停止运行：供电源正常时电梯恢复正常运行。 |
| 8 | 防打滑保护 | 当控制系统检测到因电梯的轿厢对重或对其他任何运行部件卡滞而产生的运转时间超过了设定的时间，会停止运转。 |
| 9 | 缓冲器开关 | 当采用液压缓冲器时，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。 |
| 10 | 关门按钮提前关门 | 当乘用/离开的乘客均匀进/出轿厢后，轿箱内的乘客按关门按钮，使轿厢门立即关闭。 |
| 11 | 本层厅外开门 | 如本层召唤按钮被按下，轿门自动打开，如持续点动外呼按钮，门保持打开，如按住不放，只有第一次开门有效，门在自动开门保持时间到以后将自动关门。 |
| 12 | 到站自动开门 | 轿厢平层后，电梯自动开门。 |
| 13 | 开门按钮 | 按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止乘客及物品被夹住。 |
| 14 | 机房紧急电动运行功能 | 当允许的安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。 |
| 15 | 同步运行 | 如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。 |
| 16 | 应急轿厢照明 | 在轿厢照明故障时，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。 |
| 17 | 五方通话 | 五方通话是指轿厢、机房、底坑、轿顶和控制室之间的通话。 |
| 18 | 检修运行 | 在检修运行模式，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。 |
| 19 | 检修状态显示 | 电梯处于检修状态时，在厅外按外呼按钮显示板显示“保养”。 |
| 20 | 全集选控制 | 当乘客按下轿厢内指令按钮或厅外召唤按钮时，其信号被登记。电梯根据最先登记的信号决定运行方向，以此方向运行，并逐一应答内选指令及顺向外呼指令，而不应答中途反向外呼信号。 |
| 21 | 轿门触点 | 用于监控轿门是否关好。 |
| 22 | 地坑急停开关 | 按下井道地坑急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 23 | 轿顶急停开关 | 按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 24 | 轿厢限速器安全开关 | 限速器装有安全开关，当电梯速度超过允许值时会使电梯停止运行。 |
| 25 | 安全钳安全开关 | 当安全钳运作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行。 |
| 26 | 限速器涨紧块安全开关 | 当限速器钢丝绳松弛松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。 |
| 27 | 层楼显示字符设定 | 通过液晶操作面板可以任意设置楼层显示的字符，即：‘0’-‘9’，-1、-2、-3、B1、B2、B3、P等组合。 |
| 28 | 门安全触板或光幕保护（任一选用，默认为光幕保护） | 在轿厢门前端有可伸缩安全触板，在关门过程中，如触板与乘客接触，安全触板开关信号接通，电梯门立即反向开启（或采用光幕保护，在轿厢门前端，当关门过程中有乘客进入轿厢遮挡光幕，光幕开关信号接通，电梯门立即反向开启）。 |
| 29 | 门区外不能开门保护 | 为保证安全，在门区外不能开门，且当轿厢意外离开门区时系统自动关门。 |
| 30 | 取消轿厢虚假召唤 | 通过检查电梯连续几次（可设定次数）停靠，在没有光幕被遮断时，取消所有内呼。 |
| 31 | 服务楼层任意设定 | 通过液晶操作面板可以任意设置服务楼层，即夹层、4层或者13层不停。 |
| 32 | 运行故障历史记录 | 可记录250条最近发生的故障，包括发生先后次序、故障代号、故障内容及发生时间等信息。 |
| 33 | 独立运行 | 独立操作时，所有外呼无效，若无内选时电梯保持开门，有内选登记时，电梯自动关门、启动运行。 |
| 34 | 司机操作 | 选择司机操作时，电梯不会自动关门。当有外呼登记时，蜂鸣器鸣叫，提醒司机有人呼救。此时为手动关门，自动开门控制。 |
| 35 | 锁梯服务 | 锁梯钥匙开关一般设于基站。当需要停梯时用锁梯钥旋转到“锁梯”位置，电梯将自动返回锁梯基站后开门，然后关闭轿内照明及风扇，最后关门电梯停止运行。 |
| 36 | 自动返基站 | 电梯完成最后一个指令或召唤，停在该楼层，当持续一定时间无召唤要求，电梯会自动返回泊车基站，在返基站过程中，若有任一指令或召唤，电梯立即响应。 |
| 37 | 满载直驶 | 当电梯满载时，只响应内呼，不响应外呼。 |
| 38 | 外呼登录显示器 | 显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯熄灭。 |
| 39 | 井道信息自学习 | 在电梯调试时，进行系统井道学习，学习井道内各楼层数据，并可储存供永久使用。 |
| 40 | 安全接触器触点检测保护 | 每次停站后，系统自动检测与运行有关的抱闸接触器、运行接触器是否正常释放，否则电梯不能正常运行。 |
| 41 | 给定速度动态显示 | 显示当前给出的速度级别。 |
| 42 | 门锁接触器防粘连保护 | 在电梯开门到位时，若系统检测到门锁接触器接通，则故障报警，并取消快车运行，直至修完毕或控制器重新上电为止。 |
| 43 | 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行方向与指令方向不一致时，就会立即停止一切动作，并故障报警，直至检修完毕或控制器重新上电为止。 |
| 44 | 防终端越程保护 | 上、下端站的端站开关、限位开关和极限开关确保电梯不会越程。 |
| 45 | 自动开门保持 | 无司机自动运行时，电梯到站自动开门到位后，延时相应时间自动关门。 |
| 46 | 开门保持时间自动调整 | 电梯到站开门后，等待关门的时间可以根据客户需要调整。 |
| 47 | 重复关门 | 当控制系统发出关门信号一段时间内尚未关门到位，门锁不通时，则系统反向开门，然后再试一次关门。如连关数次不能关门到位，则开门等候修理，同时系统提示门故障。 |
| 48 | 超载保护功能 | 轿厢载重超过承重的10%，电梯不能启动，电梯门开着，轿厢内的超载信号点亮或报警器响，提示部分乘客离开轿厢。 |
| 49 | 人机对话液晶显示操作界面 | 通过液晶操作面板可以完成系统诊断、参数设置等功能，还可以通过面板上LEO显示监视当前电梯所在层站、高度、状态、平层误差及有无故障等情况。 |
| 50 | 消防撤退 | 消防撤退厅外消防开关动作后，电梯立即以最快方式返回消防撤退层疏散乘客，即：电梯就近停车平层驶往消防撤退层，到消防撤退层后开门到位后保持不再自动关门，并且不再相应任何内选或外呼信号。 |
| 51 | 消防撤退层设定 | 通过设置，可将轿厢强迫撤退至设定层。 |
| 52 | 到站铃 | 在电梯换速后，到站铃通电发出“叮咚”声，提醒乘客注意到站。 |
| 53 | 消防撤退设定 | 通过设置，可将轿厢强迫撤退至设定层。 |
| 54 | 消防联动 | 当大楼火警探测器动作并给电梯消防指令后，电梯驶到撤离层，开门释放乘客：停止等待直到火警信号结束。 |
| 55 | 轿厢内照明、风扇自动节能 | 当电梯一定时间内无人用梯，系统经一定延时会自动切断轿内照明、风扇的电源，而一旦有人按下任一轿内或厅外召唤，电梯立即投入正常使用，照明风扇电源自动接通。 |
| 56 | 轿厢位置指示 | 轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域。 |
| 57 | 点阵层楼显示 | 系统轿内和厅外楼层显示板采用点阵显示模块，有丰富的显示字符，美观大方。 |
| 58 | 运行方向滚动显示 | 方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向，运行方向指示随方向而滚动显示，生动直观。 |
| 59 | 内呼登记显示灯 | 显示灯亮表示内呼信号已被登记：内呼信号已被服务时等熄灭。 |
| 60 | 运行计数器 | 可记录电梯实际运行次数。 |

- 井道尺寸剖面平面图

- 方案说明

1、建筑尺寸方面若需作略微修改的地方，需报价人、施工方与学校基建处沟通。但必须符合国家有关强制标准、规范要求等。

2、技术参数方案中若干参数、装潢材质要求等，需报价人方尽量提供详实图片、样本等资料。其中，装潢及规格中的轿厢等部件，报价人可以另行推荐整体装饰方案，并提供彩页图片方式的整体效果图，以备选择。

3、本次项目为询价活动，不一定采用最低价优先方式、不一定现场确定购买对象，请报价人理解。

第三部分 报价人资格条件及相关证明文件要求

1、在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格。

2、报价人所投品牌的电梯生产厂商注册资金不小于2000万元，必须具有特种设备制造许可证（曳引式乘客电梯为B级及以上）、特种设备安装、维修许可证（乘客电梯为A级），ISO9001：2008质量管理体系认证证书，ISO14001:2004环境管理体系认证证书，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。

3、报价人为代理商的注册资金不低于500万元，必须具有所投电梯生产厂商针对该项目的授权书，必须具有特种设备制造许可证（曳引式乘客电梯为B级及以上）、特种设备安装、维修许可证（乘客电梯为A级），ISO9001：2008质量管理体系认证证书，ISO14001:2004环境管理体系认证证书，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。

4、报价人必须提供的资格证明文件

（1）经过年检的营业执照（复印件）；

（2）税务登记证（复印件）；

（3）组织机构代码证（复印件）；

（4）法定代表人授权书（原件）；

（5）报价产品制造厂家授权书（原件）；

（6）特种设备的生产、安装资质（满足要求的复印件）；

（7）法人和授权代表的身份证（复印件）；

（8）报价人2009、2010年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告（复印件）；

（9）电梯品牌对应的乘客电梯彩页样本（加盖鲜章）。

（10）提供相同型号或近似项目合同文本原件或复印件（加盖鲜章）。

5、本项目不接受联合体报价。

以上要求报价人提供的资格证明文件复印件必须加盖报价人印章（鲜章）。

第四部分 报价文件格式及要求

## 一、报 价 函

内江师范学院  ：

我方全面研究了 “内江师范学院行政办公楼电梯公开询价”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向询价方提供所需货物/服务，总报价为人民币￥：            万元（大写：                           ）。

2、一旦签订合同，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的运输、安装、调试、质监局等部门备案、验收等工作，并交付询价方验收、使用。

3、我方为本项目提交的报价文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。若有虚假，我方将承担相应的法律责任。

5、我方完全理解询价方不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

_  内江师范学院  _：

本授权声明：                     （报价人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “  内江师范学院行政办公楼电梯公开询价 ” 项目（询价编号）报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、 制造商家授权书

_  内江师范学院  _：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加贵单位“  内江师范学院行政办公楼电梯公开询价 ” 项目的报价，全权处理与该产品报价的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担询价文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：报价人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 四、报价一览表

第一包                                           单位：万元（RMB）

| 设备名称 | 制造商家及品牌规格型号 | 载重量 速度 | 层/站/门 | 数量 | 单台套 设备价 | 单台套 安装费等 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、搬运、保险、代理、安装调试、相关主管部门备案、培训、税费、系统集成费用、12个月免费质保和询价文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3、“报价一览表”以包为单位填写。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：

## 五、报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

- 报价日期:

## 六、报价人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 用户联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额、设备单价等”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

报价人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期:

## 七、规格、技术指标响应偏离表

询价编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写报价文件中与询价文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，报价文件中技术规格及指标响应与询价文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．报价人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期:

## 八、报价人本项目管理、技术、服务人员情况表

询价编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期:

九、报价文件目录

第一部分：报价部分

一、报价一览表

第二部分 商务部分

- 报价函

- 报价人基本情况表

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件

- 营业执照

- 税务登记证

- 组织机构代码证

- 报价产品授权书（原件）

- 报价人2009、2010年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告（复印件）；

- 税收缴纳证明文件

- 社保缴纳证明文件

- 其他资格证明文件及证书

①

②

- 业绩一览表及合同复印件

- 节能、环境标志、自主创新产品情况表及附件

第三部分  技术部分

- 规格、技术指标响应偏离表；

- 报价产品技术参数表；

- 报价产品配置清单；

- 报价产品性能特点；

- 产品宣传彩页；

- 项目实施方案；

- 报价项目管理、技术、服务人员情况表；

- 产品验收标准及验收方法；

- 证明报价人业绩和荣誉的有关材料；

- 其它报价人认为需要提供的文件和资料。

第四部分 售后服务

- 售后服务承诺

- 售后服务保障计划

- 培训方案

附件1

附件2

说明：

1、该目录格式请报价人遵照执行，可在对应的项目内添加材料；页码自行编制，以方便评委查阅。

2、报价文件所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（报价人印章）。未按以上要求进行密封的报价文件将被拒绝。

基建处、国资处、监审处

2011年11月8日